## УНСС_КСС_PV
Възложител: | Университет за национално и световно стопанство” - гр. София
Обект: | Подобряване енергийната ефективност в ''Университет за национално и световно стопанство''- гр. София
Част: | ЕЛЕКТРО - Фотоволтаична система
Фаза: | ИП
Ревизия: 0
Всичко листа: 2
Дата: |  |  | 04.2016г.
№ | Описание | ед.мярка | Количество
СМР
1 | Доставка и монтаж на фотоволтаични модули тип с единична мощност 255W | бр. | 1570
2 | Доствка и монтаж на трифазни мрежови инвертори 3 / N / PE; 230 V / 400 V | бр. | 20
3 | Доствка и монтаж на стрингови съединителни кутии с интегриран DC прекъсвач | бр. | 20
4 | Доставка и монтаж на инвертори островни монофазни FOR OFF-GRID AND ON-GRID APPLICATIONS, 230 V, 6 kW | бр. | 10
5 | Доставка и монтаж на акумулаторни батерии индустриални, дълбок разряд Trojan, tipeIND33-2V2 V, 4,37 kWh | бр. | 50
6 | Доставка и монтаж на електрическо табло с предпазители 3х250 А за акумулаторните батерии на всяка инверторна островна група | бр. | 4
7 | Доставка и монтаж на РУ на фотоволтаичната система с 0,4 kV, максимален товар 350 kVA | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на моторен синхронен г-р, 0,4kV, 300 kVA | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на РУ с автоматизирана система за управление (ACУ) на автономната хибридна електроцентрала (АХЕЦ), изработена в заводски условия | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на система за управление и наблюдение работата на АХЕЦ през интернет | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на електрическо оборудване
12 | І.Кабелна линия 0,4kV от моторен синхронен г-р, 300 kVA до РУ с автоматизирана система за управление (ACУ)
13 | Трасиране на кабелна линия | м | 100
14 | Направа на изкоп със зариванe ІІІ кат 1.1/0.5м | м | 100
15 | Подготовка на подложка за полагане на кабели | м | 100
16 | Направа на репер за кабел СН | бр. | 5
17 | Доставка и монтаж на кабел NA2XY-O 5х(1x300 mm²) 0,6/1 kV IEC 60502-1 | м | 200
18 | Полагане на сигнална лента над кабел | м | 100
19 | Доставка и монтаж на обувки кабелни неизолирани с Ф=23,7 мм и d=17 мм | бр. | 10
20 | Кабелна линия 0,4kV от РУ на фотоволтаичната система до РУ с автоматизирана система за управление (ACУ)
21 | Трасиране на кабелни линии | м | 26
22 | Направа на изкоп със зариванe ІІІ кат 1.1/0.5м | м | 26
23 | Направа на кабелна шахта 100/100/80 см. | бр. | 1
24 | Подготовка на подложка за полагане на кабели | м | 26
25 | Направа на репер за кабел СН | бр. | 0
26 | Доставка и монтаж на кабел NA2XY-O 5х(1x300 mm²) 0,6/1 kV IEC 60502-1 | м | 150
27 | Полагане на сигнална лента над кабел | м | 26
28 | Доставка и монтаж на обувки кабелни неизолирани с Ф=23,7 мм и d=17 мм | бр. | 10
29 | Кабелна линия 0,4kV от РУ с автоматизирана система за управление (ACУ) до главна разпределителна електроуредба на предприятието
30 | Трасиране на кабелни линии | м | 15
31 | Направа на изкоп със зариванe ІІІ кат 1.1/0.5м | м | 15
32 | Подготовка на подложка за полагане на кабели | м | 15
33 | Доставка и монтаж на кабел NA2XY-O 5х(1x300 mm²) 0,6/1 kV IEC 60502-1 | м | 60
34 | Полагане на сигнална лента над кабел | м | 15
35 | Доставка и монтаж на обувки кабелни неизолирани с Ф=23,7 мм и d=17 мм | бр. | 10
36 | DC кабелни линии на фотоволтаичната система
37 | Доставка и монтаж на DC соларен кабел 4мм2 | м | 6000
38 | Доставка и монтаж на щекери съединителни - мъжко 4-6 мм² | бр. | 400
39 | Доставка и монтаж на щекери съединителни - женско 4-6 мм² | бр. | 150
40 | Доставка и монтаж на кабел NYY-o 4x(1х16 mm²) 0,6/1 kV VDE 0276 част603 | м | 350
41 | Кабелни скари с предпазни капаци 100х40 мм и скрепителни елементи за монтаж на скарите и кабелите | м | 300
42 | AC кабелни линии 400 V от трифазни мрежови инвертори 400 V, 20 kW до РУ на фотоволтаичната система
43 | Доставка и монтаж на кабел NYY-o 5x16 mm² 0,6/1 kV VDE 0276 част603 | м | 2000
44 | Кабелни скари с предпазни капаци 100х40 мм и скрепителни елементи за монтаж на скарите и кабелите | м | 100
45 | Кабелни скари с предпазни капаци 200х40 мм и скрепителни елементи за монтаж на скарите и кабелите | м | 120
46 | Кабелни скари с предпазни капаци 300х40 мм и скрепителни елементи за монтаж на скарите и кабелите | м | 95
47 | Кабелни скари с предпазни капаци 400х60 мм и скрепителни елементи за монтаж на скарите и кабелите | м | 100
48 | Кабелни скари с предпазни капаци 500х60 мм и скрепителни елементи за монтаж на скарите и кабелите | м | 90
49 | Кабелни скари с предпазни капаци 600х60 мм и скрепителни елементи за монтаж на скарите и кабелите | м | 10
50 | DC кабелни линии 48 V на акумулаторните групи
51 | Доставка и монтаж на кабел NYY-o 1x50mm² 0,6/1kV VDE 0276 част 603-червен | м | 500
52 | Доставка и монтаж на кабел NYY-o 1x50mm² 0,6/1kV VDE 0276 част 603- син | м | 500
53 | Доставка и монтаж на кабел NYY-o 1x70mm² 0,6/1kV VDE 0276 част 603- син | м | 200
54 | Доставка и монтаж на обувки кабелни неизолирани с Ф=10 мм и d=10,5 мм | бр. | 350
55 | Кабелни скари с предпазни капаци 300х60 мм и скрепителни елементи за монтаж на скарите и кабелите | м | 120
56 | Заземление
57 | Доставка и монтаж на ревизионни кутии | бр. | 20
58 | Доставка и монтаж на заземителни планки | бр. | 50
59 | Доставка и монтаж на поцинковани стоманени профили L 2,5 m., Ф 22mm | бр. | 30
60 | Доставка и монтаж на изолиращи носачи за заземителен проводник ПВ-А2 16mm2 | бр. | 250
61 | Доставка и монтаж на изолиран проводник ПВ-А2, 16mm2 | м | 240
62 | Доставка и монтаж на изолиран проводник ПВ-А2, 6mm2 | м | 2000
63 | Доставка и монтаж на поцинкована ст. шина 40/4мм | м | 400
Изготвил:……………………….
/А. Георгиев/