# Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

ЗА

УЧАСТИЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

“Строително-монтажни работи за значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

Изготвили:

Самуил  Авдала  - началник  отдел  “Обществени поръчки и търгове”

Красимир Димитров  – ръководител на отдел "Правно и нормативно обслужване"

Съгласували:

Проф.д.ик.н. Валентин Кисимов – Директор на център за компютърни иновационни системи

Самуил  Авдала  - началник  отдел “Обществени поръчки и търгове”

Албена Сапунджиева – директор на дирекция “Правно обслужване и Обществени поръчки”

София, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за открита процедура по ЗОП с предмет:

“Строително-монтажни работи за значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура (по образец).

2. Обявление за обществена поръчка (по образец).

3. РАЗДЕЛ І – Технически спецификации.

4. РАЗДЕЛ ІІ - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата.

5. РАЗДЕЛ ІІІ - Условия и указания за реда за провеждане на процедурата;

6. РАЗДЕЛ ІV - Съдържание на офертата – образци на документи, както и указание за подготовката им;

Образци:

Образец  № 1 - Опис на представените документи

Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец № 3 – Техническо предложение

Образец № 4 –  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Образец № 5 -  Декларация за срока на валидност на офертата

Образец № 6 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Образец № 7 – Ценово предложение

Образец № 8 – Проект на договор

Образец № 9 – Заявление за участие

Образец № 10 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

РАЗДЕЛ І

ТехническИ спецификациИ

- ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Предмет на поръчката: “Строително-монтажни работи за значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

За реализация предмета на обществената поръчка е необходимо да се проектира, достави, инсталира и въведе в експлоатация целия набор от оборудване, системи и дейности по модернизиране на съществуващата научноизследователска инфраструктура с цел осигуряване на подходящи условия за работата на технологично оборудване. Изпълнението на поръчката е на принципа на инженеринг, като Участниците следва да спазват минималните изисквания заложени в ориентировъчната Количествена Сметка (КС).

Предметът на поръчката ще се осъществява в обект – „Преподавателска читалня“ в Университетска библиотека.  Помещението на Преподавателска читалня да се раздели на три части: Помещение за оператори, Помещение за сървъри и Обособена част за UPS. Помещението за оператори да бъде коридорната част на посочената схема, като между това Помещение за оператори и Помещението за сървъри да се постави междинна врата. В частта на Помещението за оператори срещу прозорците, в близост до междинната врата да се постави допълнителна врата водеща към стълбищна площадка извън Преподавателска читалня. Обособената част за UPS да се постави в един от краищата на Помещението за сървъри. По този начин проектираните помещения ще имат четири врати: съществуваща входна за Помещението за оператори, нова междинна врата към Помещението за оператори, нова допълнителна врата в Помещението за оператори и съществуваща врата към Помещението за сървъри.

В обхвата на обществената поръчка се включват дейности по проектиране, доставка и изграждане на следните специалности и системи:

- модернизация на инфраструктурата (АС част)

- електрическа инсталация (част Електрическа), в това число:

- кабелни трасета и ел.табла

- резервирано захранване, състоящо се от UPS (2 броя) и Дизел генератор (1 брой)

- структурна кабелна система

- система за мониторинг

- системи за физическа сигурност (част Електрическа):

- видео-наблюдение

- контрол на достъп

- СОТ

- системи за пожароизвестяване и пожарогасене;

- система за климатизация (част ОВКИ)

1.2. Количество и обем на обществената поръчка. Ориентировъчна Количествена Сметка (КС):

| 1. Модернизация на инфраструктурата (част АС): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Описание | Кол. | Мярка |
| 1 | Авторски надзор | 1 | бр. |
| 2 | Заснемане и изготвяне на проект по част АС | 1 | бр. |
| 3 | Демонтаж на дървени ламперии и таван | 210 | m2 |
| 4 | Демонтаж на дървени врати и портали | 3 | бр. |
| 5 | Извозване на строителни отпадъци | 1 | бр. |
| 6 | Укрепване конструктивно на носещи елементи - метални греди в пода | 45 | m2 |
| 8 | Направа на ГК стени от негорим гипс-картон, двуслоен с вата, на конструкция (за затваряне на прозорците) | 40 | m2 |
| 9 | Направа на ГК предстенни обшивки от негорим гипс-картон, еднослоен с вата, на конструкция (за термоизолация) | 124 | m2 |
| 10 | Шпакловка на стена от гипс-картон, трикратно боядисване с латекс (бял) с включени материали и консумативи | 164 | m2 |
| 11 | Доставка и монтаж на метална врата, клас на негоримост EI2 60 2050x900 mm., с вкл. метална каса, крило, обков, автомат | 3 | бр. |
| 12 | Подово покритие PVC или антистатично | 90 | m2 |
| 2. Структурна кабелна система (част Електрическа) |  |  |  |
| No | Описание | Кол. | Мярка |
| 1 | Проект комуникационни връзки (медни и оптични) в сървърно помещение | 1 | бр. |
|  | Външни връзки |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на оптичен кабел singlemode(външни връзки) | 140 | m |
| 3 | Доставка и монтаж на ODF, зареден | 2 | бр. |
| 4 | Терминиране на оптичен pigtail LC | 24 | бр. |
|  | Кабелни трасета |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на кабелна скара mesh trays, вкл. аксесоари и крепежи | 30 | m |
|  | Медни връзки - CU Backbone |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф за терминиране на външни връзки | 2 | бр. |
| 8 | Доставка и монтаж на 24 портов пач-панел cat.6, зареден | 16 | бр. |
| 9 | Доставка и полагане на комуникационен кабел cat.7 | 3200 | m |
| 10 | Терминиране на кабелен сегмент cat.6 | 160 | бр. |
| 11 | Тестване и сертифициране на медна среда | 160 | бр. |
|  | Медни връзки - FO Backbone |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на ODF, зареден | 12 | бр. |
| 13 | Доставка и полагане на оптичен кабел, 12 жилен | 500 | м |
| 14 | Тестване и сертифициране на оптичен линк | 120 | бр. |
|  | Операторски работни места |  |  |
| 15 | Доставка, окабеляване Cat.7, СВТ и монтаж на кутии с 4xRJ45 Cat.6, 4x220V | 2 | бр. |
| 3. Електро инсталация (част Електрическа) |  |  |  |
| No | Описание | Кол. | Мярка |
| 1 | Проект електрозахранване на сървърно помещение | 1 | бр. |
| 2 | Демонтаж на съществуващо табло и електроинсталация в залата | 1 | к-кт |
| 3 | Доставка и монтаж на ел. табло DB DC – ГРТ Информационен център | 1 | к-кт |
| 4 | Доставка и монтаж на ел. табло DB VC - захранване климатизация и вентилация | 1 | к-кт |
| 6 | Доставка и монтаж на кабелна скара 300x60 и аксесоари (фитинги; носачи; крепежи и др.) – осветление съгласно идейния проект | 24 | m |
|  | Външно силово захранване |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 2x5x120 мм2 към ДГ | 100 | m |
| 8 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 5x95 мм2 | 260 | m |
| 9 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 5x25 мм2 към ОВК | 30 | m |
| 10 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 5x16 мм2 UPS | 90 | m |
|  | Вътрешно захранване |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 3x4 мм2 | 360 | m |
| 13 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 3x2,5 мм2 (контакти зала) | 300 | m |
| 14 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 5x2,5 мм2 (климатици) | 450 | m |
| 15 | Доставка и монтаж на 1P контакти "евро" стандарт 32А | 40 | бр. |
| 16 | Доставка и монтаж на 9UTE 19" разклонител | 6 | бр. |
|  | Осветление |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на LED panel 45W 4200K | 35 | к-кт |
| 19 | Доставка и монтаж на LED panel 45W 4200K с авариен блок | 10 | к-кт |
| 20 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 3x1,5 мм2 | 100 | m |
| 21 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 5x1,5 мм2 | 100 | m |
| 4. Дизел-генератор (част Електрическа) |  |  |  |
| No | Описание | Кол. | Мярка |
| 1 | Дизелов генератор Номинална мощност "Prime power" 400 kVA / 320 kW; с шумо-изолиран кожух, с вграден резервоар за 10ч работа, вкл АВР табло | 1 | бр. |
| 2 | Разпределително табло 630А - 1:3 | 1 | бр. |
| 3 | Фундамент, анкерираща система или друго за стъпване на дизел генератор на площадка | 1 | бр. |
| 4 | Външни подземни кабелни трасета | 30 | м |
| 5 | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на обекта | 1 | бр. |
| 5. Резервирано захранване (UPS) (част Електрическа) |  |  |  |
| No | Описание | Кол. | Мярка |
| 1 | Токозахранващо оборудване On-line double conversion UPS 2x80kVA и батерии за 5min, модул за отдалечен мониторинг | 1 | к-кт |
| 2 | Доставка и монтаж на байпасно табло/ UPS модул за работа в паралел | 1 | к-кт |
| 6. Системи за сигурност - Мониторинг на средата, КД, Видео, СОТ (част Електрическа), Пожарогасене и Пожароизвестяване |  |  |  |
| No | Описание | Кол. | Мярка |
| 1 | Проект на системи за сигурност на ДЦ | 1 | бр. |
| 2 | Системи за мониторинг на средата с нотификация GSM и мейл | 1 | бр. |
| 3 | Система за контрол на достъпа | 1 | бр. |
| 4 | Система за видеонаблюдение - 10 камери IP 2MP и NVR recorder 4T | 1 | бр. |
| 5 | Сигнално-охранителна система | 1 | бр. |
| 6 | Доставка, монтаж пуск и настройка на автоматична пожарогасителна система с газов агент, безвреден за хората и околната среда, подходящ за гасене на помещения с електроника, пълна окомплектовка | 1 | к-кт |
| 8 | Свързване на системите към ПИС на сградата, дистанционна сигнализация | 1 | бр. |
| 7. Прецизна климатизация (Close control) (част ОВКИ) |  |  |  |
| No | Описание | Кол. | Мярка |
| 1 | Доставка и монтаж на устройство за прецизна климатизация - прецизен климатизатор, колонен тип, в конфигурация N+1. Охладителна явна мощност = 13.6kW; Захранване 400V/3ph/50Hz+Neutral ; Възможност за редуване на работата на отделните модули, с цел изравняване на работните им часове; Автоматично възстановява работата си след възстановяване на прекъсване на захранването; Възможност за работа при ниски шумови емисии и високи външни температури; Таванен или колонен монтаж | 4 | бр. |
| 2 | Доставка и монтаж на тръбна разводка за кл. система , вкл. Изолация и укрепване до 45kBtu | 80 | m |
| 3 | Доставка и монтаж на тръби ф25 кондензни | 40 | m |

Предоставената КС е ориентировъчна и има за цел да постави основната рамка на обхвата от дейности, които всеки Участник следва да спази като минимално изискване. Допълнително, всеки Участник трябва да доразвие и ако е необходимо да заложи и опише в предложението си всички други необходими по негова преценка дейности и доставки с цел постигане на изисканите от Възложителя крайни резултати.

- МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- II.1. Въведение

Целта на този проект е да се модернизират съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002 на територията на УНСС в гр.София с цел да се предостави гарантирана, изградена съгласно съвременни стандарти и най-добри световни практики среда за работа на технологично оборудване. Модернизираната научноизследователска инфраструктура да постигне изискванията на минимум Uptime Institute Tier 2.

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да изготвят идеен проект за модернизацията на инфраструктурата, базиран на минималните технически изисквания дадени в настоящата документация.

- II.2. Модернизация на научноизследователската инфраструктура – общи изисквания

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да:

- Изготви технически проекти съдържащи минимум следните специалности:

  - АС част - архитектура на научноизследователската инфраструктура;

  - Част електрическа :

    - кабелни трасета, ел.табла,

    - Резервирано ел.захранване - дизел-генератор, UPS-и

    - Структурна Кабелна Система (СКС)

    - Мониторинг Система

    - Системи за сигурност

      - Видео-наблюдение

      - Контрол на достъп

      - СОТ

  - Идейно решение за защита от пожари;

    - Пожароизвестяване

    - Пожарогасене

  - Част ОВКИ - прецизна климатизация на научноизследователската инфраструктура;

- Достави предложено от него оборудване

- Инсталира и въведе в експлоатация всичкото оборудване и системи

Изработените проекти да бъдат предоставени от Изпълнителя в 3 екземпляра, подписани и подпечатани от проектантите по всяка от специалностите:

- Две копия на хартиен носител със свежи подписи и печати

- Едно копие на електронен носител

За нормална експлоатация на научноизследователската инфраструктура, допълнително е необходимо да се обособи като минимум помещение за работа на операторите на центъра. Квадратурата на модернизираната инфраструктура е около 90м2.

Текущото разположение и размери са посочени в долната диаграма.

Предоставените размери на обект – „Преподавателска читалня“ в Университетска библиотека   са ориентировъчни и всеки от Участниците следва сам да заснеме данните, които са му необходими за подготовка на техническото предложение съгласно изискванията на настоящата документация. За целта Възложителят ще осигури възможност за организирано посещение на място и ще предостави всичката налична при себе си документация за преглед и разглеждане от извършващите огледа.

Всеки от участниците следва да разработи и предостави като част от своето техническо решение идейни проекти, които да осигурят в последствие значителната модернизация на научноизследователската инфраструктура по начин,  отговарящ на изискванията на Uptime Institute Tier 2 клас. Идейния проект трябва да включва минимум следните части:

- АС част - архитектура на научноизследователската инфраструктура;

- Част електрическа :

  - кабелни трасета, ел.табла,

  - Резервирано ел.захранване - дизел-генератор, UPS-и

  - Структурна Кабелна Система (СКС)

  - Мониторинг Система

  - Системи за сигурност

    - Видео-наблюдение

    - Контрол на достъп

    - СОТ

- Идейно решение за защита от пожари;

  - Пожароизвестяване

  - Пожарогасене

- Част ОВКИ - прецизна климатизация на научноизследователската инфраструктура;

- Описание на мерките, които са предвидени за осигуряване на висока отказоустойчивост на модернизираната научноизследователска инфраструктура;

Всеки от участниците е длъжен да предостави доказателства за приложимостта на своето идейно решение към Tier 2 изискванията. Предложения, които не покриват всички изисквания на стандарта няма да бъдат допускани за по-нататъшно разглеждане и оценяване.

- II.3. Изисквания към Част АС

- Всеки от Участниците следва да предвиди и включи в своето предложение минимум следните дейности с ориентировъчни (но не по-малки) количества от посочените в ориентировъчната КС такива. С цел значителна модернизация на научноизследователската инфраструктура на Възложителя, всеки Участник трябва да развие и предложи идеен проект по част АС.

- Авторски надзор

- Заснемане и изготвяне на проект по част АС

- Демонтаж на дървени ламперии и таван

- Демонтаж на дървени врати и портали

- Извозване на строителни отпадъци

- Укрепване конструктивно на носещи елементи - метални греди в пода

- Направа на ГК стени от негорим гипс-картон, двуслоен с вата, на конструкция (за затваряне на прозорците)

- Направа на ГК предстенни обшивки от негорим гипс-картон, еднослоен с вата, на конструкция (за термоизолация)

- Шпакловка на стена от гипс-картон, трикратно боядисване с латекс (бял) с включени материали и консумативи

- Доставка и монтаж на метална врата, клас на негоримост EI2 60 2050x900 mm., с вкл. метална каса, крило, обков, автомат

- Подово покритие PVC или антистатично

- II.4. Изисквания към част Електрическа

Във връзка с модернизацията на информационния център е необходимо да се проектира достави, инсталира и въведе в експлоатация Електрическа инсталация и системи за нуждите на Възложителя.

- В предложенията си, Участниците следва да развият и включат идеен проект по част Електрическа, която да включва всички гореизброени под-части. Възложителят предоставя следните минимални технически изисквания към елементите на проекта:

| 4.1. Структурна кабелна система |  |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Проект комуникационни връзки (медни и оптични) в сървърно помещение |
|  | Външни връзки |
| 4.1.2 | Доставка и полагане на оптичен кабел singlemode 9/125 (външни връзки) |
| 4.1.3 | Доставка и монтаж на оптичен пач панел за 12 влакна 9/125, зареден |
| 4.1.4 | Терминиране на оптичен pigtail LC |
|  | Кабелни трасета |
| 4.1.5 | Доставка и монтаж на кабелна скара mesh trays, вкл. аксесоари и крепежи |
|  | Медни връзки - CU Backbone |
| 4.1.6 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф за терминиране на външни връзки |
| 4.1.7 | Доставка и монтаж на 24 портов пач-панел cat.6, зареден |
| 4.1.8 | Доставка и полагане на комуникационен кабел SSTP cat.7 |
| 4.1.9 | Терминиране на кабелен сегмент cat.6 |
| 4.1.10 | Тестване и сертифициране на медна среда |
|  | Медни връзки - FO Backbone |
| 4.1.11 | Доставка и монтаж на оптичен пач панел за 12 влакна 50/125, зареден |
| 4.1.12 | Доставка и полагане на претерминиран оптичен кабел 48 ОМ4 50/125 |
| 4.1.13 | Тестване и сертифициране на оптичен линк, двупосочно |
|  | Операторски работни места |
| 4.1.14 | Доставка, окабеляване Cat.7, СВТ и монтаж на кутии с 4xRJ45 Cat.6, 4xUPS |

| 4.2.Кабелни трасета - от ГРТ на УНСС до дизел-генераотр – един (1) брой. |  |
| --- | --- |
| - 4.2.1 | Тази позиция се изпълнява, в обем и количества в зависимост от проекта на Изпълнителя. Всеки Участник трябва да предложи своя идеен проект, включващ този елемент от изграждането. |
| - 4.2.2 | Изработка на проект за кабелно трасе от електроразпределителното помещение до дизел генератора. |
| - 4.2.3 | /При необходимост/ Прокопаване на канал |
| - 4.2.4 | Полагане на кабели с подходящо оразмерени сечения и дължини, които да осигурят свързването на генератора с АВР (предмет на доставка от Изпълнителя) в главното разпределително табло (ГРТ - УНСС), но не-по малки от заложените в минималните изисквания в ориентировъчната количествена сметка към настоящата процедура. |
| - 4.2.5 | Полагане на кабели осигуряващи връзка за отдалечено управление и наблюдение на генератора |

| - Кабелни трасета от ГРТ-УНСС до модернизирана научноизследователска инфраструктура – един (1) брой. |  |
| --- | --- |
| - 4.3.1 | Тази позиция се изпълнява, в обем и количества в зависимост от проекта на Изпълнителя. Всеки Участник трябва да предложи своя идеен проект, включващ този елемент от изграждането. |
| - 4.3.2 | Изработка на проект за кабелното трасе |
| - 4.3.3 | Кабелното трасе трябва да бъде изпълнени с всички необходими скари, крепежни елементи и други, осигуряващи безопасно и здраво преминаване на захранващите кабели до ГРТ на научноизследователската инфраструктура |
| - 4.3.4 | Трасето трябва да осигурява място за всички кабели необходими за захранването на ГРТ на научноизследователската инфраструктура. Сеченията на кабелите са съгласно идейния проект на Участника, но не по-малки от заложените в ориентировъчната КС. |

  - Електрически  табла

| Доставка и инсталация на ГРТ на научноизследователската инфраструктура и електрически табла |  |
| --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания |
|  | Участника трябва да изработи идеен проект за електрозахранване в който да е включено калкулация на консумираната мощност, да са изброени видовете консуматори. Проекта трябва така да бъде изработен, така че да е предвидено резервирано захранване на всичките токови кръгове в съответствие с конкретното решение на Участника. |
|  | Степента на защита за ГРТ на научноизследователската инфраструктура IP 31, а за другите тела е минимум IP30. Те трябва да са метални и със защита съобразена с условията на експлоатация, както и да отговарят на стандарта БДС EN60439-1: 2002 или еквивалентен и свързаните с него. |
|  | На етап работно проектиране и изпълнение Изпълнителя трябва да приложи документи доказващи конструктивните изисквания съгласно стандарта. |
|  | Обекта трябва да е с едно ГРТ |
|  | Допълнително трябва да се предвидят следните табла: |
|  | Табло UPS 1 – захранено от UPS 1 и подаващо захранване на А канал |
|  | Табло UPS 2 – захранено от UPS 2 и подаващо захранване на Б канал |
|  | Табло климатизация (по виждане на Участниците може да бъде съвместено с друго табло, различно от UPS1 и UPS2) – осигуряващо захранване на прецизното климатизиращо оборудване. Захранването на таблото трябва да се осигури от дизеловата шина. |
|  | Табло общи нужди (по виждане на Участниците може да бъде съвместено с друго табло, различно от UPS1 и UPS2) |
|  | Всички присъединителни проводници трябва да бъдат медни. Не се допуска използването на алуминиеви проводници. |

- Забележка:  Не се допуска да има захранени крайни консуматори в модернизирания информационен център директно от ГРТ-УНСС.

  - Дизел генератор

| Дизел генератор – един (1) брой. |  |
| --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания |
|  | Доставка и инсталация на дизел генератор с първична мощност мин. 400kVA/320kW с изходно напрежение 400/230V 50Hz. Power factor 0.8 |
|  | Дизел- генератора трябва да стартира автоматично, без човешка намеса, при отпадане редовното захранване от ГРТ-УНСС. |
|  | Дизел-генератора да може до 10-та секунда да е в състояние да поеме товара на научноизследователската инфраструктура |
|  | Дизел-генератора да има система за подгряване за по-лесен и бърз старт. |
|  | Дизел генератора, трябва да бъде оразмерен за товара на сървърното помещение, климатизаторите и заряда на батериите на UPS устройствата с 70% от номиналния си товар. |
|  | Допълнително към дизел генератора трябва да бъдат включени осветлението, системите за физическа сигурност, системите за пожароизвестяване и пожарогасене и всички товари които са включени към UPS. |
|  | Изчисленията доказващи, че генератора ще покрие зададените мощности трябва да бъдат предоставени от Участниците като част от идейните проекти – неразделна част от техническото им предложение |
|  | Изпълнителя трябва да предостави техническа спецификация на дизеловият генератор издадена от производителя. |
|  | Изпълнителя по доставката и монтажа на дизеловият генератора трябва да предостави чертежи на генератора с детайлно описание на точките за свързване и монтаж. Схеми и диаграми за свързване към контролният панел. |
|  | Двигателят трябва да е дизелов с вътрешно горене, водно охлаждане |
|  | Генераторът трябва да е окомплектован с Контролен панел. Контролният панел трябва да осигури всички оперативни, мониторингови, и контролни функции на дизеловият генератор. Контролният панел или допълнителен модул трябва да предостави комуникация по стандартен комуникационен протокол с външни системи за мониторинг. |
|  | Дизел генератора трябва да се достави с шумозаглушаващ кожух за външен монтаж, който да закрива и предпазва дизеловия двигател, генератора, радиатора, контролния панел, акумулаторите и горивния резервоар. Кожуха трябва да е устойчив на атмосферните условия. |
|  | В комплектацията на дизел генератора да бъде включено табло за автоматично включване на резерва (АВР); Прекъсвачите в табло АВР да бъдат проектирани и оразмерени съгласно пълната мощност на дизел генератора. В табло АВР да се предвиди достатъчно място за подключване на допълнителни консуматори при необходимост до изпълване капацитета на дизел генератора (освен пълната консумация на информационни центъра). Всеки от Участниците следва да предостави като част от техническото си предложение идеен проект за табло АВР, с което да докаже изпълнението на минималните изисквания на Възложителя. |
|  | Дизел генератора трябва да се достави с пълна документация и разработени процедури за тестове и поддръжка, както на генератора, така и на свързаните с него електрически табла, управления, блокировки и други по преценки на Изпълнителя. |

  - Непрекъсващи токозахранващи устройства

| Непрекъсващи токозахранващи устройства (UPS) – два (2) броя. |  |
| --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания |
|  | Модернизацията на научноизследователската инфраструктура да се реализира с две независими устройства за непрекъсващо токозахранване (UPS) като всяко да има резервираност да поеме товара на другия UPS. |
|  | Непрекъсващите токозахранващи устройства (UPS) да бъдат компактни, готови за инсталиране и да осигуряват трифазно захранване. |
|  | Доставка и инсталация на трифазни 2 броя UPS с минимална мощност 80kVA. |
|  | Да бъдат конфигурирани в режим на работа осигуряващ непрекъснато захранване на клон А и клон Б на крайните консуматори |
|  | Наличие на система за ръчен бай-пас. По преценка на Участниците може да бъде предложена и като външно ел-табло. |
|  | UPS трябва да са базирани на технология on-line double conversion |
|  | Наличие на система за следене на системите |
|  | Захранващо напрежение на входа - 380, 400, 415 V 50Hz. |
|  | Диапазон на входната честота 45-65 Hz. |
|  | Номинално напрежение на изхода 380, 400, 415 V 50Hz. |
|  | Дисплей за наблюдение и управление на UPS. |
|  | Модули за отдалечено управление /наблюдение предоставящ стандартен комуникационен протокол |

  - Батерии за UPS

| Батерии за 2 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) |  |
| --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания |
| - . | Да се доставят и монтират необходимите батерии, отговарящи на минималните изисквания за резервираност и на конкретното решение на Участниците |
|  | Акумулаторна батерия да бъде с капацитет, който да осигури 5 минути автономна работа при 100% натоварване на непрекъсващата токозахранваща система. |
|  | Батериите да бъдат необслужваеми |

  - Система за Мониторинг на средата

| Система за мониторинг на средата |  |
| --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания |
|  | Системата следва да наблюдава всички важни параметри за информационния център и да предоставя стандартен интерфейс за работа към операторите |
|  | Системата трябва да позволява както локално наблюдение, така и отдалечено. |
|  | Всяка управлявана система трябва да остава работоспособна и в експлоатация при отпадане на системата за мониторинг |
|  | При възникване на алармени събития, трябва да се разработи план за реакция, при всяко едно от тях. |
|  | Системата е необходимо да се достави с пълно функционален и с постоянен лиценз софтуер за управление и наблюдение. Оперирането на системата не следва да изисква допълнителни лицензионни такси или други регулярни разходи за да се поддръжка нейната работоспособност. |
|  | Обект на наблюдение трябва да са следните устройства и механизми: - Влажност на въздуха - Температура на въздуха - Дизел генератор – статус - UPS устройства – статус - Климатиизираща система - статус |
|  | Системата да има възможност да изпраща e-mail и/или SMS при възникнала аларма |

  - Пожароизвестяване и пожарогасене

Системата за защита от пожари се състои от два компонента  - пожароизвестяване и пожарогасене. За целта е необходимо да се проектира достави, инсталира и въведе в експлоатация система за пожароизвестяване за цялата модернизирана научноизследователска инфраструктура и пожарогасене за нуждите на частта от нея, предвидена за помещаване на ИТ-системи, според идейния проект и ръчен пожарогасител за помещението с персонал.

    - Пожароизвестяване

| Пожароизвестяване – един (1) брой. |  |
| --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания |
|  | Необходимостта от пожароизвестяване е да се защитят всички помещения. |
|  | Необходимо е да се изготви проект за пожароизвестяване, в който да бъдат предвидени следните компоненти и който да отговаря на всички действащи нормативни изисквания. |
|  | Комбинация от висококачествени автоматични детектори. Детекторите трябва да са от адресируем тип, чрез които се позволява идентифицирането на мястото на събитието. |
|  | Ръчни адресируеми пожароизвестители за задействане на пожароизвестяването от човек. Тези бутони трябва да бъдат осигурени с най-голям приоритет при конфигурирането на контролния панел. Трябва да бъдат поставени на места, при които да могат да се активират при момент на евакуация. |
|  | Контролен панел - трябва да бъде от аналогово адресируем тип. Панелът трябва да разполага комуникационен модул за отдалечена връзка към мониторинг системата. |
|  | Контролния панел трябва да може да подава сигнализация за възникнал пожар на наличната към момента пожароизвестителна централа за нуждите на УНСС. |
|  | Активни сирени - адресируеми сирени разположени във вътрешната и външната част научноизследователската инфраструктура. |
|  | Окабеляването трябва да бъде изпълнено със специализиран негорим кабел. Кабелът трябва да осигури подаването на сигнал минимум 30 минути след възникването на пожара ( Клас Е30). |
|  | Пожароизвестяването трябва да съдържа всички допълнителни елементи и аксесоари за да се осигури изискваната функционалност. |

    - Пожарогасене

| Пожарогасене – един (1) брой. |  |
| --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания |
|  | Да се изготви проект за газово пожарогасене отговарящ на утвърдени международни стандарти и действаща нормативна уредба. Системата да обхваща обема научноизследователската инфраструктура предвидена за помещаване на технологични/ИТ системи. |
|  | Да се доставят и инсталират детектори реагиращи на различни компоненти при запалване. Качеството на детекторите трябва да бъде такова, че да гарантира минимално възможност за фалшиво сработване. |
|  | Необходимо е да се предвиди сигнализация за неизправност на детекторите или пожарогасителната инсталация. |
|  | Изпускането на агента да се управлява от локална пожарогасителна инсталация от адресируем – аналогов тип. При сработване на системата да има възможност за спиране на системата за климатизация на центъра за данни. |
|  | Пожарогасителната инсталация трябва да има време за разузнаване, отделни пултове за превключване ръчно/автоматично и ръчно управление в близост до защитаваните помещения и в тях – непосредствено до изхода, блокиращо устройство и устройство за пряко задействане на инсталацията. |
|  | Пожарогасителната инсталация трябва да има интерфейс за комуникация с външни системи посредством стандартен протокол или контакти. |
|  | Защитените зони трябва да бъдат оборудвани със звукови и светлинни сигнали за предупреждение за предстоящо подаване на гасително средство. Сигналите трябва да продължат да се подават и след изпускане на гасителния агент до предприемането на действия от страна на персонала. |
|  | Необходимо е да се предвиди сигнализация за неизправност на детекторите или пожарогасителната инсталация. |
|  | Пожарогасителният агент трябва да бъде газ, безвреден за хората и околната среда, Газообразният пожарогасящ агент да е подходящ за обезопасяване на помещения с присъствие на хора и електронно оборудване. Пожарогасителният агент да не съдържа токсични за човека вещества, независимо от тяхната концентрация. |
|  | Количеството гасителен агент трябва да бъде съобразен с обема на помещението и калкулирано от всеки от Участниците. |

  - Система за видео-наблюдение

    - Стационарни видеокамери за вътрешно наблюдение

|  | Стационарни видеокамери за вътрешно видео наблюдение – минимум 8 броя. |
| --- | --- |
|  | Да бъдат доставени 10 броя IP камери, като разположението им да се определи от всеки от Участниците в зависимост от идейните им предложения. |
|  | IP камера тип Ден / Нощ |
|  | Резолюция 2Mpx (FullHD 1920x1080@25 кад/сек). |
|  | IP камерата да поддържа минимум следните стандарти за видео компресия: H.264, M-JPEG. |
|  | IP камерата трябва да е оборудвана с мрежов интерфейс. |
|  | IP камерата да е съвместима със спецификацията на ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
|  | IP камерата да дава възможност за свързване към PoE, така и към 12 VDC захранване. |
|  | IP камерата да притежава слот за micro SDXC карта (до 128GB) |
|  | IP камерата да се инсталира с мегапикселов обектив 2.8mm (хоризонтален ъгъл 106⁰), автоматична бленда, вградена IR корекция. |
|  | IP камерата да е окомплектована с инфрачервен прожектор за максимална осветеност не по-малко от 30 метра. |

    - Мрежови рекордер (NVR)

|  | - канален мрежов рекордер – един (1) брой. |
| --- | --- |
|  | Да поддържа минимум 16 IP камери. |
|  | Входящ капацитет: 160 Mbps/Изходящ капацитет 160 Mbps |
|  | Да поддържа компресия H.265/H264+/H.264?MPEG4 |
|  | Да поддържа резолюция на запис до 8Mpx |
|  | Дa поддържа визуализация: до 8х1080р/2х4К камери . |
|  | Да поддържа дисков масив за съхранение на видеоинформация до 2хSATA твърди диска (до 6ТВ/диск) |
|  | Да поддържа 4 алармени входа/1 изход ;1 аудио изход |
|  | Да има 2 бр. USB порта ; 1Gbit LAN; |
|  | Да има HDMI + VGA мониторни изхода ( HDMI: до 4К: VGA: до 1080Р) |
|  | Да притежава ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери след прекъсване на мрежата |
|  | Да поддържа ONVIF IP камери |
|  | Преглед и управление през Internet PC/ мобилен телефон( iOS/Android) |
|  | Графично меню на български |

    - Мрежови комутатор

|  | Мрежови комутатор за видео наблюдение |
| --- | --- |
|  | Комутаторите трябва да осигурят достатъчен брой портове към които да се свържат всички камери, сървър и мониторингови компютри предмет на тази доставка. |
|  | Портовете на комутаторите така трябва да се подберат, че за по близките камери да могат да се захранят чрез PoЕ, а за по - далечните където не може да се ползва меден кабел, да се осигурят оптични портове, без да се налага поставянето на оптични конвертори от страната на комутаторите. |
|  | Да поддържат до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W) |

  - Контрол на достъпа

| Контрол на достъпа – един (1) брой. |  |
| --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания: |
|  | Необходимо е да се направи проект, да се достави, инсталира и пусне в експлоатация система за контрол на достъпа. |
|  | В проекта трябва да бъдат включени всички врати изискващи контрол на достъпа в Модернизираната научноизследователска инфраструктура - Всички врати на работни помещения минимум 4 броя изискващи контрол на достъпа. |
|  | Необходимо е да бъде доставен софтуер за генерирането на различен вид справки. |
|  | Системата трябва да разполага с локален контролен панел и всички необходими контролери за управление на брави, клавиатури, картови четци и др. |
|  | Системата трябва да бъде доставена с всички необходими лицензи и необходимия софтуер за работа и настройка |
|  | Контролер за контрол на 1 входно-изходна точка с TCP/IP и/или RS 232/485 комуникация и захранващ модул. Общия брой контролери трябва да бъде посочен в идейния проект, на база брой врати и друго оборудване изискващо контрол на достъпа. |
|  | Необходимо е да се доставят 100 броя карти. |
|  | Системата да е с централизирана мрежова софтуерна архитектура с възможност за наблюдение и управление от отдалечени работни места |

  - Сигнално охранителна система (СО система)

| СОТ – един (1) брой. |  |
| --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания: |
|  | Да се оборудват помещенията с необходимия брой и вид детектори за обезпечаване на сигурността на помещенията. Конкретното решение да бъде представено от всеки от Участниците като част от техническото им предложение (идейни проекти част Електрическа/Системи за сигурност) |
|  | Системата да е проектирана в съответствие със съвременните изисквания за сигурност на обекти от подобен клас. |

- Изисквания към част ОВКИ. Система за прецизна климатизация

Във връзка с модернизирането на информационния център е необходимо да се проектира достави, инсталира и въведе в експлоатация прецизна климатизация за охлаждане на информационни център.

В обхвата на предложенията участниците да предвидят специализирани системи за охлаждане на центъра за данни и друго по тяхна преценка за охлаждане на допълнително обособени помещения (стая за оператори).

Предвидените системи за охлаждане на центъра за данни да бъде предвидена да работи в ниво на резервираност N+1 (3 работещи системи и 1 в режим на изчакване). В случай на възникнал проблем, изчакващата система трябва да стартира автоматично и да поема натоварването от повредената.

| Прецизна климатизация – 4 броя системи |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Минимални изисквания |  |
|  | Системите за прецизна климатизация следва да бъдат съставени от прецизни климатизатори тип свободно стоящ колонен тип, CCAC (Close Control Air Conditioning) на директно изпарение с изнесен въздушно охлаждаем кондензатор или за стенен монтаж. |  |
|  | Системите за климатизация на информационния център трябва да осигуряват прецизен PID контрол на температурата. |  |
|  | Климатизаторите да бъдат предвидени за целогодишна работа в непрекъснат 24 часов режим 365 дни в годината, в съответствие със специфичното натоварване и режим на работа на центъра за данни. Дизайнът на системите за климатизация трябва да бъде оптимизиран за използване в информационни центрове. |  |
|  | Същите следва да са предвидени да работят с екологични фреони, щадящи околната среда. |  |
|  | Захранващото напрежение трябва да бъде съобразено с българските стандарти. |  |
|  | Охладителна мощност (явна), на всяка от системите (общо 4 броя) – 13.6 kW, - при температура в помещението 24оС и относителна влажност 50%.; - и външна околна температура – 35оС. |  |
|  | Вътрешното охладително тяло трябва да бъде в конфигурация съответстваща с идейното предложение на Участника с цел да осигури ефективно и надеждно охлаждане на оборудването в центъра за данни. |  |
|  | Вътрешното тяло трябва да бъде оборудвано с всички допълнителни компоненти, които да осигуряват надеждната и ефективна (без загуба на студ) работа на климатизиращата система. Да бъдат предвидени и описани в окомплектовката от Участниците – част от идейния проект на всеки Участник. |  |
|  | Вътрешното охладително тяло трябва да бъде оборудвано със сензор за замърсен филтър. |  |
|  | Системите да бъдат оборудвани със собствено локално микропроцесорно управление. Същото следва да дава възможност за работа на вътрешните тела в група, като позволява управление на работата в мрежа на до 12 бр. агрегата с балансиране на работни часове, вкл./изкл. резервни агрегати. Микропроцесорното управление да бъде с възможност за пълно управление на аларми, съхранение на Log файл със събития. |  |
|  | Трябва да бъде предвиден безстепенен контрол на скоростта на вентилаторите на кондензатора чрез регулатор и възможност за работа в режим охлаждане при ниски външни температури. |  |
|  | Работната температура на външния кондензатор трябва да е в диапазона от -20оC до +40оC. |  |
|  | Външният кондензатор трябва да е защитен с IP 54 за всички електронни компоненти. |  |
|  | Прецизната климатизация трябва да бъде доставена и инсталирана с всички необходими компоненти, тръби, спирателни кранове, топлоносители (хладилни агенти) и др. Климатизаторите да бъдат доставени с всички необходими елементи и части за монтаж и въвеждане в експлоатация. |  |
|  | Хладилната линия между климатизатора и изнесения кондензатор да бъде реализирана с медни тръби с подходящ диаметър и дебелина на стената, съгласно предписанията на производителя. |  |
|  | Следва да бъдат предвидени всички необходими елементи и стойки за монтажа на агрегатите. |  |
|  | Отдалеченост на вътрешното тяло от кондензаторния агрегат /тръбен път/ - до 25 м за всяка от системите. |  |
|  | Участниците да развият в идейния си проект решение и да предвидят в предложението си всички необходими тръби и елементи необходими за отвеждането на конденза. |  |

Възможност за представяне на варианти в офертите.

Не се допуска представянето на варианти в офертите.

В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование на съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо, одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и"

- минимално изискуемо съдържание на предложение за изпълнение на поръчката

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката.

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се организира работата на СМР, как се разпределят отделните  дейности между членовете на екипа, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Участникът следва да представи описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа. План-графикът трябва да представя сроковете за действие. Разпределението по календарни дни в рамките на цялостното изпълнение на строителството ще бъде предмет на уточнение с участника, избран за Изпълнител на етапа след сключване на договора.

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката следва да осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.

-   за всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява);

-  за всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й;

- предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на проектирането и авторския надзор, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката.

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се организира работата на проектирането и авторския надзор, как се разпределят отделните  дейности между членовете на екипа, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното проектиране.

Участникът следва да представи описание на дейностите и в индикативен план-график за изпълнение на поръчката следва да се включват и дейностите по осъществяване на проектирането; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа. План-графикът трябва да представя сроковете за действие.

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на проектирането и авторския надзор, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.

- за всяка от дейностите е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява);

- за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й;

- предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

- предложено е идейно решение, което осигурява къси и убедителни функционални връзки и оптимизирани общи площи, иновативни инженерни решения, лесен достъп за поддържане и ремонт, лесна експлоатация и възможности за мобилност на ползването. За изпълнение на изискването идейното решение следва да е обосновано.

„Обосновано“ означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

- РАЗДЕЛ ІІ

- Методика за определяне на комплексната оценка на офертата

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта  се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

В класирането участват само предложения, които съответстват на документацията за участие в процедурата. Класирането се извършва във възходящ ред. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните показатели:

Показател „Срок за изготвяне на проекта“ (СП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 10 % (0,10), като минималният срок е 15 дни.

Показател „Срокът за изпълнение на строителството“ (СС) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 10 % (0,10), като минималният срок е 90 (деветдесет) дни.

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 80 % (0,80).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

КО = 0,10 х СП + 0,10 х СС + 0,80 х ЦП

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

СП е оценката по показателя „Срок за изготвяне на проекта“ на участника.

0,10  е относителната тежест на показателя СП в крайната оценка.

СС е оценката по показателя „Срокът за изпълнение на строителството“ на участника.

0,10  е относителната тежест на показателя СС в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,80 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показател „Срокът за изпълнение на строителството“

3. по-изгодно предложение по показател „Срок за изпълнение на проекта”.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

- Определяне на оценките по всеки показател.

- Показател „Срок за изготвяне на проекта” (СП) – Представлява срок за изготвяне и предаване на техническия проект на участника и се формира по следната формула :

- СП= Сп мин. / Сп участник х100 ,

- където:

- Сп мин – предложен най-нисък срок за изготвяне и предаване на техническия проект на поръчката;

- Сп участник –предложен срок за изготвяне и предаване на техническия проект от съответния участник.

Участник предложил по–малко от 15 дни за изготвяне на проекта се отстранява от участие.

- Показател „Срокът за изпълнение на строителството“ (СС) – Представлява срок за изпълнение на строителството на участника и се формира по следната формула :

- СС= Сс мин. / Сс участник х100 ,

- където:

- Сс мин – предложен най-нисък срок за изпълнение на строителството;

- Сс участник –предложен срок изпълнение на строителството от съответния участник.

Участник предложил по по–малко от 90 дни за изпълнение на стоителството се отстранява.

- Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :

- ЦП= Ц мин. / Ц участник х100 ,

- където:

- Цмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

- Цучастник – предложена цена за изпълнение на поръчката от съответния участник.

- РАЗДЕЛ ІІІ

Условия и указания за реда за провеждане на процедурата

1.Условия за участие

1.1. Право на участие

1.1.1. Откритата процедура е процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия. Не може да участва в обществената поръчка участник, за който са налице  обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП.

1.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.1.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура

1.1.5. Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по т. 1.1.1. – 1.1.4. се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

1.2. Подаване на офертите

Предложенията на участниците се представят в УНСС – гр.София, в кабинет 5002 до 10.09.2018 г. вкл.. До изтичане на крайния срок офертите могат да се подават всеки работен за УНСС ден от 08.00 до 12.00 часа и от 12.45 до 16.45 часа.

1.3. Място, дата и час на отваряне на офертите.

Офертите ще бъдат отворени на 11.09.2018 г. в 13.00 ч. в сградата на УНСС –  София, Студентски град “Христо Ботев”, Ректорат, зала № П008

1.4. Срок на валидност на офертите – 4 месеца от крайния срок за получаване на оферти.

2. Указания за подготовка и представяне на офертите

Всеки участник подава само една оферта в един вариант, като се придържа точно към предварително обявените от възложителя условия. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника води до отхвърляне на съответната оферта. Единствено офертите, които отговарят на изискванията, определени в тази Документация ще бъдат приети за разглеждане, оценяване и класиране.

Всяка оферта включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно.

Участниците – обединения, които не са юридически лица следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговарят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на обществената поръчка.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.  	Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП в предходното изречение.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

В случай, че участниците прилагат документи на чужд език, вкл. и документи участващи в класирането, същите следва да бъдат представени и в превод, непредставянето на превод се счита че документът не е представен.

Всяка страница на офертата следва да е подписана, подпечатана и номерирана с пореден номер на страницата.

За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата или заявлението за участие;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра.

Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/промяна към оферта Вх.№......”

Изменения и допълнения на офертата след изтичане на срока за подаване не се допускат.

Офертите, които не отговарят на изискванията, не се връщат на участниците и не подлежат на по – нататъшно разглеждане.

Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.

3. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се организира и провежда от комисия  назначена със заповед на Възложителя,  след изтичане срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отварянето им и се осъществява при следните етапи:

Комисията започва работа след получаване на представените заявления за участие или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо – проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", с което публичната част от заседанието на комисията приключва.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по-горе, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи такъв случай.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните оферти с една  и съща цена, която се предлага в две или повече оферти.

Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

3. кратко описание на работния процес;

4. участниците в процедурата;

5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите;

6. класиране на участниците;

7. предложение за отстраняване на участници;

8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;

9. предложение за сключване на договор/и с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените когато е приложимо мостри и/или снимки.

Копие от доклада се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в работата на комисията.

В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1;

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2.

Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

5. Гаранции

5.1. При подписването на Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

5.2. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

5.3. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

5.3.1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на Договора; и/или;

5.3.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на Договора; и/или

5.3.3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на Договора.

5.4. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, УНСС – в БНБ IBAN BG91BNBG96613300174601,  BIC: BNBGBGSD..

5.5. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

5.5.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

5.5.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

5.6. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.7. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

5.7.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.7.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

5.8. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

5.10. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

5.10.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;

5.10.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

5.10.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

5.11. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

5.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

5.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

5.13.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 20 (двадесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

5.13.2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато възложеното не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

5.13.3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

5.14. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

5.15. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора.

5.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение  са престояли при него законосъобразно.

6. Сключване на договор за  обществена поръчка

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в случаите по чл. 112, ал. 7 от ЗОП.

Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по  чл. 116 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати договора при условията на чл. 118 от ЗОП.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

РАЗДЕЛ ІV

Съдържание на офертата – образци на документи, както и указание за подготовката им

1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

2. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци:

| Съдържание | Форма |  |
| --- | --- | --- |
| Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника |  | Образец № 1 |
| Заявление за участие с неговите приложения: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката Или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо) Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  | Образец № 9 Образец № 2 на оптичен носител Свободна редакция Оригинал или нотариално заверено копие Образец № 10 Заверено от участника копие |
| Техническо предложение, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложеният проект на договор - декларация за срока на валидност на офертата. - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд |  | Образец № 3. Оригинал или нотариално заверено копие Свободна редакция Образец № 4. Образец № 5 Образец № 6 |
| Съдържание на ПЛИК “Предлагани ценови параметри “ |  |  |
| „Ценово предложение” |  | Образец № 7 |

Указание за подготовка на ЕЕДОП:

1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.

3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

4. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

5. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:

5.1. лицата, които представляват участника;

5.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

5.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

6.Лицата по т. 5.1 и 5.2 са, както следва:

6.1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

6.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

6.3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

6.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

6.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

6.8. в случаите по т. 6.1 – 6.7 – и прокуристите, когато има такива;

6.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

7. В случаите т. 6.8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

9. В случаите по т. 8, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

10. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

11. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя

12. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

13. Специфични национални основания за отстраняване.

13.1. На  чл.101, ал.11 от ЗОП – свързани лица не могат да са самостоятелни участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, т.4 от ЗОП се отстраняват от участие в процедурата участници, които са свързани лица.

13.2. За участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т.8 от Закон за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на  контролираните от тях лица се забранява пряко или коствено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество,  регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичните национални основания по 13.1. и 13.2. за отстраняване в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП.

Важно:

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.

1.	за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

14. Указание за попълване и представяне на ЕЕДОП, чрез системата за еЕЕДОП

При подготовката на процедурата възложителят създаде образец на ЕЕДОП (образец № 2), чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор.

Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.

Участниците зареждат в системата за еЕЕДОП на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg,  получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица посочени в т. 5. Представените от участниците espd-response.xml файлове могат да бъдат прегледани от възложителя с използване на функцията за преглед в системата за еЕЕДОП. Участниците могат повторно да използват информацията от ЕЕДОП, предоставян в предходни процедури за възлагане на обществени поръчки, при условие, че той е в XML формат. За целта се прилага съответната функционалност (използване на съществуващ ЕЕДОП/ обединяване на два ЕЕДОП) в системата за еЕЕДОП.

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.

15. Предоставяне на еЕЕДОП при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки

ЕЕДОП се предоставя в електронен вид, като той следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

Указание за подготовка на Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:

- Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че

е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Важно:

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

Указание за подготовка на Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо)  - заверено от участника копие:

Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Указание за подготовка на Заявление за участие - попълва се Образец № 9

Указание за подготовка на Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - попълва се Образец № 10, когато е приложимо.

Указание за подготовка на Техническо предложение – попълва се Образец № 3 , съдържащо:

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане – свободна редакция;

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълва се Образец № 4;

- декларация за срока на валидност на офертата – попълва се Образец № 5;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълва се Образец № 6;

Указание за подготовка на „Ценово предложение” - попълва се Образец № 7 – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“  елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ОБРАЗЕЦ № 1

- ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА

- ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

в процедура по ЗОП с предмет:

“ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ОБЩЕСТВЕНИ ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА И МИНИМУМ 20 ЗОНИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП /ХОТ-СПОТ/ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС”

| № | Съдържание | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | Брой страници на всеки документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1; |  |  |
| 2.1 | Заявление за участие – попълва се Образец № 9; |  |  |
| 2.2 | ЕЕДОП – попълва се Образец № 2, като се представя на оптичен носител; Или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа – Свободна редакция; |  |  |
| 2.3 | Документи за доказване на предприетите мерки за надежност (когато е приложимо) |  |  |
| 2.4 | Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  |  |
| 2.5 | Декларацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) – попълва се Образец № 10 |  |  |
| 3. | Техническо предложение - попълва се Образец № 3 , съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане – Свободна редакция; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4; - декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5; - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълва се Образец № 6 |  |  |
|  | ПЛИК – “Предлагани ценови параметри” |  |  |
| 4. | „Ценово предложение” – попълва се Образец № 7 |  |  |

Дата.................					ПОДПИС И ПЕЧАТ:................................

( Име и длъжност )

- ОБРАЗЕЦ № 3

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .............................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ..................................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):........................................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

3.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

3.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане – свободна редакция ;

3.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4;

3.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5;

3.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 6;

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

- ОБРАЗЕЦ № 4

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................                                          ЕИК ..........................................

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

- Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                             Декларатор: ................................

/име фамилия,подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 5

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Срокът на валидност на представената оферта е  ................. (............................) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата, през което време представлявания от мен участник е обвързан с условията в представената оферта.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                              Декларатор: ................................

/име фамилия, подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 6

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

- по чл. 39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника/члена на обединението)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                              Декларатор: ................................

/име фамилия, подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 7

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ............................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):........................................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

Общата стойност за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи са в размер на ……………… /…………………………………./ лева без ДДС или …………………. /……………………………………………………../ лева с ДДС, от които:

За проектиране в размер на ……………… /…………………………………./ лева без ДДС или …………………. /……………………………………………………../ лева с ДДС;

За строително-монтажни работи в размер на ……………… /…………………………………./ лева без ДДС или …………………. /……………………………………………………../ лева с ДДС

II. Предложените цени  са  в български лева без ДДС и са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

III. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

IV. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

Приложение:

Количествено – стойностна сметка

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

- ОБРАЗЕЦ № 8

Рег.№ ............./2018г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „………………….….” …….….

П Р О Е К Т  Н А  Д О Г О В О Р

№ .................../2018г.

Днес,...................... 2018 г., в гр. София, между:

Университет ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, с адрес: гр. София, п.к. 1700, Студентски град “Христо Ботев”, ул. “Осми декември”, ЕИК: 000670602, ИН по ДДС: BG000670602 , представляван от Ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев и Директор на дирекция „Финанси“ – Светослава Филчева – Иванова, наричан по-долу за краткост „Възложител” от една страна,

и

„………………………..“ ……, със седалище и адрес на управление: гр. …………….., п.к. ………, район …………….., ж.к.\ кв. „………………“, ул. „……………..”, № …… , бл. ….. , ет. …. , вх. ……. , ЕИК: ……………….. , ИН по ДДС: BG………..……. , представлявано от ………………………. – Управител/Изп. директор, от друга страна наричан по–долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи за значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури по проект  „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002“,  на основание Решение на РС № ………../…………..2018 г. и Решение № …………./……………2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, и чл. 112 , ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

І . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури по проект  „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002, като се проектира, достави, инсталира и въведе в експлоатация целият набор от оборудване системи и дейности по модернизиране на съществуващата научноизследователска инфраструктура при условията на настоящия договор и съгласно Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – /Приложение № 1/ и /Приложение № 2/,  неразделна част от този договор.

Чл. 2. Строително-монтажните работи /СМР/ по чл. 1 ще се извършват на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, Студентски град, ул. „8 декември“, учебна сграда на УНСС, обект – „Преподавателска читалня“ в Университетска библиотека.

ІI. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ.

Чл. 3. (1) Срокът на изпълнение на договорените проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи е до 9 /девет/ месеца, считано от датата на подписване на договора, като договорът се счита за изпълнен с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол за установяване на действително извършените и приети проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, като:

- срокът за проектиране е ……………………..дни.

- срокът за СМР е ………………………………дни.

(3) Изпълнените проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, видове СМР се доказват с приемо-предавателния протокол за извършеното проектиране и завършени /извършени/ видове строителни и монтажни работи, съдържащ вида, мерната единица, количеството, единичната цена и стойността на СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен, и подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като към него се прилагат документи доказващи качеството на вложените материали, съоръжения и други елементи предмет на поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да върне проекта на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако не отговоря на заложените изисквания, като му определи срок за отстраняването им, за негова сметка.

(4) Изработените проекти се предоставят от Изпълнителя в 3 екземпляра, подписани и подпечатани от проектантите по всяка от специалностите, както следва:

-	Две копия на хартиен носител със свежи подписи и печати и

-	Едно копие на електронен носител.

(5) Приемането на проекта и извършените СМР по този договор ще бъде осъществено от лице/а назначено/и със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІIІ. ЦЕНИ  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 4. (1) Общата стойност на договорените в чл. 1, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи са в съответствие с приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение в размер на ……………… /…………………………………./ лева без ДДС или …………………. /……………………………………………………../ лева с ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 30% от сумата по ал. 1, без ДДС, в срок до 15 дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура-оригинал.

Чл. 5. (1) За проектиране и изпълнение на всички строително-монтажни работи, включени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се прилагат единичните цени посочени в него, които са окончателни и не могат да се променят  за срока на действие на договора.

(2) В случай, че в процеса на извършване на строително-монтажни работи /СМР/ се наложи отпадане или намаляване на количеството на някои видове СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено действително извършените и приети СМР, без да дължи неустойка или обезщетение.

Чл. 6. (1) Плащането на стойността на проектирането и изпълнението на строително-монтажни работи, предмет на договора, се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договорените цени, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от този договор, с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „…………….……………………” …….;

IBAN: ………………………………….................;

BIC: ………………………………………………;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в срок до 30 дни, считано от представянето на подписан двустранен констативен протокол между двете страни, приемателно-предавателен протокол /акт обр. 19/ установяващ действително извършените и приети СМР и проектирането, и фактура-оригинал, намалена със стойността на платеният аванс. Във фактурата трябва да има текст „Разходът е по Договор за безвъзмездна помощ № BG05M2OP001-1.002-0002-С01, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.“

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява качествено и в сроковете проектирането и изпълнението на строително-монтажни работи, предмет на този договор в технологичната последователност, предложена от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява по всяко време достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 или еквивалент.

(3) Изработените проекти се предоставят от Изпълнителя в 3 екземпляра, подписани и подпечатани от проектантите по всяка от специалностите:

-	Две копия на хартиен носител със свежи подписи и печати и

-	Едно копие на електронен носител.

В случай, че представеният проект/и не бъде приет/и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да го поправи в даденият му срок, за своя сметка.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни предмета на поръчката с лицата описани в „Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката“ - /Приложение 3/.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши изпълнението на възложените проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, в строго съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, като набави съответните документи, разрешителни и други ако е необходимо.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и достави за своя сметка необходимите за извършването на възложените по договора дейности, строителни материали, съоръжения, детайли и компоненти до мястото на изпълнение, посочено в чл. 2 от договора, като всички влагани строителни материали, детайли и компоненти, следва да са нови и неупотребявани, да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопасност.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа работната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата в обекта да изнесе всички строително-ремонтни отпадъци на определеното за целта място.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на и след приключване на строително-монтажните работи, да осигури условия на безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните актове по охрана на труда, пожарна безопасност и безопасност на движението.

Чл. 12. Щетите, настъпили в резултат на неспазване на задължението по чл. 11 са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка с необходимата отговорност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на предмета на договора;

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

- да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договори за подизпълнение с лицата, които е посочил предварително в офертата си и е представил доказателства за поетите от тях задължения.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на подизпълнител, да изпрати копие на договора или споразумението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства за изпълнение на условията по критериите за подбор или съответно на условията по чл. 16 , ал. 3 от този договор.

Чл. 16. (1) Независимо от ползването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(4) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3.

(5) Приемането на строително-монтажните работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е сключен договор за подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да осигури необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, предмет на договора.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в размерите  и в сроковете по чл. 6 от настоящия договор.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  поема задължението, при подписване на договора, да съобщи писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената и длъжностните лица, които ще упражняват контрол по изпълнението на проектиране и изпълнението на строително-монтажни работи строително-монтажните работи.

Чл. 20. При липса на възражения по извършената работа, се съставя приемателно-предавателен протокол.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да контролира извършваните строително-монтажните работи и да проверява качеството на влаганите материали по начин, който да не възпрепятства нормалното осъществяване на работите.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представеният проект аконе отговаря на заложените изисквания и да му даде срок за поправяне и

2. направи възражения за некачествено изпълнение на строително-монтажните работи. Възраженията се установяват с констативен протокол, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.

Чл. 23. (1) Гаранционните срокове за извършените СМР, включително и вложените материали и съоръжения са две години  и  започват да текат от датата на подписване на двустранен приемателно - предавателен протокол за установяване на действително извършените и приети СМР.

(2) За установените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три работни дни след писменото уведомяване и съставяне на констативен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняване на дефектите в минимално необходимия технологичен срок.

Чл. 24.  (1)  Всички проявени дефекти, установени през гаранционен срок се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(2)  След изтичане на срока по чл. 23,  ал. 2, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може сам да отстрани повредата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да му възстанови направените разходи.

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 25. (1) При подписването на Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(2) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция; и/или

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

(4) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, УНСС – в БНБ IBAN BG91BNBG96613300174601,  BIC: BNBGBGSD.

(5) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Чл. 26. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

Чл. 28. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

Чл. 30. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 6 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

Чл. 31. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 20 (двадесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато извършеното не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 34. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 35. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 25, ал. 2 от Договора.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение  са престояли при него законосъобразно.

VIII. НЕУСТОЙКИ.

Чл. 37. (1) При забавено изпълнение на възложените строително-монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от определената цена на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържа неустойката от дължимото възнаграждение.

(2)  При забава в плащане по чл. 6, ал. 2 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1% дневно върху стойността на неизпълненото задължение за срока на забавата, но не повече от 10 % общо.

Чл. 38. (1) При некачествено изпълнение на проектирането и изпълнението на строително-монтажни работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави отбив от цената по констативния протокол, в размер на 20 %.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 23, ал. 1, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в 10 дневен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея, неустойка в размер на 10% от стойността на договора, както и разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл. 39. За всички липси и настъпили щети вследствие лошо съхранение и опазване на имуществото в сградата, в която се извършват СМР, се съставят протоколи и същите се отстраняват от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 40. В случай на поява на скрити дефекти, появили се в резултат от некачествено извършени ремонтни дейности и/или некачествени материали,  или машини и съоръжения, същите се отстраняват изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 41. При прекратяване или разваляне на договора поради виновно неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от стойността на договора, както и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои като неустойка гаранцията за изпълнение.

Чл. 42. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Чл. 43. (1) Страните по настоящия договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

(2) В случай че страната, която е следвало да  изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвитените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок три дни от настъпването им. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА  ДОГОВОРА.

Чл. 44. Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. При пълно неизпълнение на възложеното.

Чл. 45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати  договора:

1. без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 20 (двадесет) дни след Датата на влизането му в сила;

Чл. 46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява този договор в случаите по чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

XI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 47.  Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и може да бъде изменян по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 48. (1) За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство в Република България.

(2) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преки преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – /Приложение № 1/;

- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – /Приложение № 2/;

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - /Приложение 3/.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УНСС								„…………………………….”

РЕКТОР:							УПРАВИТЕЛ:

ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ СТАТЕВ	                    	…………..………………….

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ”:

СВЕТОСЛАВА ФИЛЧЕВА – ИВАНОВА

- ОБРАЗЕЦ № 9

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

“СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| Адрес: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ/ |  |
| Обслужваща банка - Титуляр на сметката - IBAN - BIC |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

Заявлението съдържа:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката по образец и на оптичен носител или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

4. декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо

Освен документите приложени към настоящето заявление в офертата се съдържат и документите, подробно описани в приложения „ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА“ по образец.

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:*

(ще ползваме/няма да ползваме)

Предвидени подизпълнители:

- …………………

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на подизпълнителя:…………………………….

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………

- …………………

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на подизпълнителя:…………………

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………….

3….

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)

- ОБРАЗЕЦ № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Конфиденциален характер, във връзка с наличието на търговска тайна,  представлява следната част от офертата:

- …………………………………………..

- ……………………………………………

На базата на тази декларация, възложителя няма право да разкрива описаната по-горе част от офертата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)